宿迁学院实验室隐患排查记录

学院领导：

4月19日下午，在乔主任带领下，对学院6个实验室进行隐患排查，现将排查情况汇报如下：

- 共性问题：

1.多处电教室、实验室门都是内开式，按规范要求，人员密集的电教室、工作室的门应采用平开、外开式。

2.多处实验室、电教室的电器开关盒缺盖，有的临时插排未固定。

3.有的实验场所安全警示标识、标牌短缺（防机械伤害、防触电、防灼烫等），

4.电教室地面是木地板或棉纤维的应严格做好电器、电线防护措施，防止电器、电线老化产生火花引起火灾事故。

二、个性问题：

1.消防器材应就近放置便于取拿的地点，应根据现场实际情况分部合理。

2.心里咨询室南侧的窗户应设置防护栏，最西面一个窗户缺开关把手。

3.实验楼一楼门前放置宣传靠牌，堵塞消防通道，应尽快清理。

4.实验过程涉及腐蚀性物质场所，建议配备便携式洗眼器，并定期更新洗眼液。

5.使用乙炔气作为实验媒的场所，应增设可燃气体检测报警，并与强排风连锁。应配备防爆电器（插座、照明灯）。实验室北侧堆放很多易燃物品（纸箱、塑料泡沫板），应尽快清理，堆放到安全地方。

6.切割实验场所有2只氧气钢瓶缺防震圈和瓶帽，氧气瓶、乙炔瓶放置在一辆小车上，切割实验时，乙炔瓶、氧气瓶间距保持5米，与动火点间距保持10米。

7.工程机械实验室，行车超期未检测，2台3吨行车吊钩防脱卡缺失。

8.实验室不应放置电瓶车，金属削应及时清理，实验后的废液应集中存放到安全地点。

以上记录有不全，不完善之处，请乔主任指正。

张银成

2019年4月20日